附件

海南省住房和城乡建设厅

关于做好建设工程消防设计审查验收工作

的实施意见（试行）(征求意见稿）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《中华人民共和国消防法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过修订）以及《住房和城乡建设部  应急管理部<关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知>》（建科函〔2019〕52号）有关要求，进一步做好建设工程消防设计审查验收工作，确保承接工作做好做实，提出如下试行实施意见：

一、总体思路

在有关具体业务内容、工作边界及其技术标准、规程尚未完全理顺的情况下，初步规范消防设计审查验收程序，将建设工程消防设计审查验收纳入现有建设工程行政管理体系和项目管理流程。其中消防验收及备案抽查并入工程项目竣工联合验收程序。

二、基本规定

（一）适用工程范围

本意见适用于在我省行政区域内依法需要取得施工许可证的新建、扩建、改建、内部改造（含室内外装修、用途变更）的建设工程，不含住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑。

（二）执行标准

1.在国家及地方工程建设消防设计审查验收新的相关管理规定和技术标准颁布实施之前，仍按现有相关管理规定和技术标准执行。

2.既有建筑的二次装修建设工程消防设计应当符合现行的国家工程建设消防技术标准。对因历史原因等确不能满足新规范的建设工程，由工程项目所在地住房城乡建设主管部门会同当地消防救援部门组织开展专家论证，并将专家论证意见作为审图机构审查依据。对于不涉及建筑结构和大量投资就能够达到新规范要求的，原则上按新规范执行。

3.改变使用功能的既有建筑二次装修工程，应按其实际使用功能相关的现行有效的国家工程建设消防技术标准执行。

- 受理范围

在住房城乡建设部新的管理规定出台之前，按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号、第119号令修改）第十三条、第十四条、第二十四条以及《海南省消防条例》第二十九条规定的范围受理（详见附件1）。

- 其他规定

1.建筑总面积在500平方米至1000平方米的新建、改建、扩建的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等人员密集场所建设工程，可不进行全套的施工图设计文件审查，仅做消防设计审查。

2.为统一施工图审查标准执行问题，自本意见印发之日起，施工图审查机构按建设工程取得规划许可时有效的国家建设工程技术规范标准进行审查。

3.不改变主体结构、不增加使用荷载、不改变使用功能的既有建筑二次装修设计，只要建设业主附上“不改变主体结构、不增加使用荷载、不改变使用功能”的承诺函，装修设计图纸可免于审查，仅做消防设计审查。

4.取消原消防设计备案，需要做消防验收备案的项目应取得施工许可。

5.本实施意见印发后，与住房城乡建设部新制定有关规定不符的，从其规定。

- 具体工作

（四）消防设计审查程序。按照《关于印发<海南省施工图设计文件联合审查办法（暂行）>的通知》（琼建科〔2018〕46号）要求,我省建设工程施图设计文件实行联合图审，消防设计技术性审查由建设单位委托我省具备相应资质的施工图审查机构进行审查并出具施工图设计文件审查合格书。

国家及我省规定的特殊建设工程由建设单位向工程项目所在地住房城乡建设主管部门申请消防设计审查。具体工作按如下程序办理。

- 申请。本意见第二条第三款附件1-1中所列的需进行消防设计审查的项目，建设单位在申报时应提交材料应包括：

（1).建设工程消防设计审查申报表（详见附件2）；

（2).全套审查合格的消防设计施工图文件(PDF格式刻盘报送，其中消防设计专篇应通过全过程平台上传）；

（3).图审机构出具的施工图审查合格证书。

（4).图审机构、设计单位资质证明文件复印件（审批部门通过共享信息平台可获取的可不需要提供）。

2.受理。各市县（区）政务服务部门受理窗口，对申报材料进行初步审查，审查合格后出具受理凭证（详见附件3-1）。对存在依法不需要消防设计审查、依法不属于住建主管部门管辖、应当向有关行政机关申请、提交的材料存在虚假材料以及申请材料不齐全或者不符合法定形式等情况不予受理，并出具不予受理凭证（详见附件3-2）。

- 审批。各市县住房城乡建设主管部门对提交材料进行程序性审查，审查合格的，出具《工程建设项目消防设计审查意见书》（详见附件4）。消防设计审查不合格的，建设单位按照整改意见整改后重新提出审查申请。

鼓励各市县将消防设计审查纳入施工许可程序统筹考虑，将消防设计所要求提供的有关申报资料并入施工许可的材料清单，实现统一受理，统一审批。消防设计审查在受理之日起1个工作日内完成。

（五）特殊消防设计建设工程审查。对满足下列情形之一的建设工程，图审机构应中止审查，书面通知建设单位向属地住建主管部门申请专家评审。由属地住建主管部门报省住房城乡建设厅会同省消防救援总队组织专家，对建设单位提交的特殊消防设计文件进行评审。专家评审应在收到申请后的30个工作日内完成，专家意见应作为图审机构后续审查依据。

1.国家工程建设消防技术标准没有规定的；

2.消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全，不符合国家标准规定的；

3.拟采用国际标准或者境外消防技术标准的；

4.建筑高度大于250米的民用建筑。

（六）消防验收程序。建设工程消防验收与建设工程规划核实、民用建筑人防工程验收、建设工程档案等验收事项和工程竣工验收备案实行限时联合验收，统一出具联合验收意见，消防验收的具体程序如下：

1.申请。建设单位申请联合验收时应按《海南省房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收管理办法（试行）》（琼建质〔2019〕165号）向综合窗口提交《房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表》（详见附件5），并按《房屋建筑与市政基础设施工程项目联合验收材料清单》（详见附件6）的要求提交消防验收申请所需材料，具体如下：

（1).《房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表》；

（2).工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

（3).消防产品质量合格证明文件；

（4).具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

（5).消防设施检测合格证明文件；

（6).法律、行政法规规定的其他材料。

2.受理。综合窗口统一接收申请材料后，将建设工程与消防验收相关的申请资料送达建设行政主管部门，建设行政主管部门应在3个工作日内，将《建设工程消防验收申请受理凭证》（详见附件7-1）或《建设工程消防验收申请不予受理凭证》（详见附件7-2）反馈至综合窗口，由综合窗口结合该项目其他验收事项的意见，以书面方式一次性告知建设单位。消防验收申报材料不齐全的，可以作出容缺受理决定，申请人需在开展现场消防验收时补正相关材料，否则，现场资料审查评定为不合格。

3.组织现场验收。当联合验收启动后，各市县（区）建设行政主管部门组织消防验收工作，验收小组由不少于2名执法人员及相关专家组成，按照《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）要求，通过资料审查、现场抽样检查和功能测试的方法，对已经消防设计审查合格的内容进行验收，并填写《建设工程消防验收记录表》（详见附件8），建设行政主管部门应在5个工作日内完成建设工程消防验收工作。

4.行政审批及送达。建设行政主管部门按照工程项目消防验收情况，应在2个工作日内签发《建设工程消防验收意见书》(详见附件9），并送至综合窗口。

对消防验收不合格的工程项目，由综合窗口将整改意见反馈建设单位，待建设单位整改完成后，由建设单位向综合窗口提出复验申请，综合窗口协调建设行政主管部门在5个工作日内对消防验收不合格的工程项目完成复验工作，建设行政主管部门按照工程项目消防验收复验情况，在2个工作日内签发《建设工程消防验收意见书》，并送至综合窗口。

（七）消防验收备案抽查程序及抽查比例。按照规定应进行消防备案的建设工程（详见附件1-2），建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，向属地建设行政主管部门申报《建设工程竣工验收消防备案申报表》(详见附件10），按规定提交申报资料(申报材料同验收材料清单）。依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行消防验收备案。建设行政主管部门应当在收到消防验收备案申报之日起3个工作日内完成申报资料的审查，符合要求的，出具《建设工程竣工验收消防备案凭证》（详见附件11）；不符合要求的，应一次性告知建设单位。

各市县（区）建设行政主管部门应按照其他公众聚集场所（大于或等于200平方米）80%、其他公众聚集场所（小于200平方米）50%、其他人员密集场所50%、易燃易爆场所100%、住宅10%、办公10%、厂房10%、仓库10%、其他50%的抽查比例，在出具《建设工程竣工验收消防备案凭证》时随机确定检查对象，对确定为备案抽查对象的建设工程，应以《建设工程竣工验收消防备案抽查告知书》（详见附件12）的形式书面告知建设单位。对确定为抽查对象的建设工程，应在10个工作日内完成检查工作，对检查不合格的，应下发《建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书》（详见附件13）通知建设单位，建设单位收到通知后，应停止施工或者停止使用，组织整改后向住建部门申请复查，由住建部门组织复验并填写《建设工程消防验收备案复验记录表》（详见附件14），出具《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》（详见附15）。

（八）将消防工程纳入建设工程监督管理环节。未取得消防设计审查合格意见书的特殊建设工程和未取得施工图设计文件审查合格书的其他建设工程，不得办理施工许可。实行工程监理的建设工程，应将消防施工质量安全一并委托监理,将消防工程施工质量纳入工程质量安全监督内容，加强消防工程依法专业分包的市场行为及分包单位项目管理机构及人员资格管理。

（九）成立消防工程技术专家库。充分发挥专业技术人员的作用，为建设工程消防设计审查验收管理与监督检查、消防技术性疑难问题、超出国家规范标准的消防设计等提供技术支撑。严格专家库管理，并建立专家库成员动态考核退出机制，将其工作质量与职业操守纳入诚信记录。

（十）建立消防设计审查验收信息系统，纳入我省房屋建筑工程全过程监管信息平台管理。利用全过程平台功能，实现消防设计审查验收网上填报、网上审批，全过程留痕。同时，通过在平台上传消防设计专篇、建筑总平面图、总平面消防分析图、消防消防设施平面布置图及系统图、消防设计审查验收合格意见书等消防救援机构需要的图纸和资料，做好与消防救援机构信息共享工作。消防设计审查验收信息系统上线时间及有关要求另行通知。

四、其他工作要求

（十一）抓紧落实机构和人员。已落实机构和人员编制的，要组织人员及时到岗开展工作；尚未落实机构和人员编制的，各市县（区）建设行政主管部门应根据开展消防工作需要，尽快向本级党委、政府请示汇报，申请增设相应机构和增加人员编制，尽快将今年的经费划转及以后各年度常态化经费列入财政预算，以满足当地消防审查验收工作需要。

（十二）建设单位对消防工程质量承担首要责任，设计、施工、监理单位依法对消防工程质量负责。各市县住房城乡建设主管部门要建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以信用监管为核心，完善以记录、抽查和惩戒为手段的事中事后监管体系和诚信档案，建立责任追究制度，提高监管效能。严格督促相关责任主体按图审合格的图纸施工，严把消防产品材料质量关，强化施工过程中的质量监督，对违法违规行为要严格依法依规进行处理。

（十三）积极探索消防设计审查、验收技术业务通过政府购买服务方式进行。利用放管服改革的契机，积极探索充分利用社会上专业机构和队伍的作用，探索建立通过政府购买服务的方式，委托第三方机构负责消防设计审查和验收工作。同时，加强对图审机构消防设计技术性审查质量事后监管。各市县住房城乡建设主管部门应申请专门经费，每年针对属地项目组织1-2次图审机构消防审查质量专项检查。

（十四）强化人员业务培训学习。各市县住房城乡建设主管部门要立足当前工作实际，及时组织开展专业培训和业务学习，保证工作人员掌握做好建设工程消防设计审查验收工作必备的法律法规和标准规范知识，熟悉具体的工作流程和操作程序，满足建设工程消防设计审查验收工作需要。

（十五）加强对消防设计审查验收制度改革的宣传。通过多种形式的宣传，引导企业和社会公众充分知晓改革的内容，准确把握改革政策，自觉推动参与改革工作。及时协调解决推进改革过程中遇到的新情况、新问题，工作过程中遇到需省住房城乡建设厅帮助解决的事项请及时反馈至我厅勘察设计与科技处,联系电话65343591，邮箱：jstsjc@163.com。

附件：

- 建设工程消防设计审查验收受理范围

- 建设工程消防设计审查申报表

- 建设工程消防设计审查受理凭证（受理/不受理）

- 建设工程消防设计审查意见书（合格/不合格）

5.房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表

6.房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收材料清单

7.建设工程消防验收申请受理凭证（受理/不予受理）

8.建设工程消防验收记录表

9.建设工程消防验收意见书（合格/不合格）

10.建设工程竣工验收消防备案申报表

11.建设工程竣工验收消防备案凭证

12.建设工程竣工验收消防备案抽查告知书

13.建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书

14.建设工程消防验收备案复验记录表

15.建设工程竣工验收消防备案复查意见书

附件1-1

消防设计审查和验收受理范围

《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号、第119号令修改）：

第十三条 对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

第十四条  对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程；

（二）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（三）本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

（四）国家标准规定的一类高层住宅建筑；

（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（六）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

《海南省消防条例》（海南省人民代表大会常务委员会公告第 57 号）

第二十九条  按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的下列建设工程，建设单位或者个人应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核，未经审核合格，不得擅自施工；建设工程竣工后，应当向公安机关消防机构申请消防验收，未经验收合格，不得投入使用：

（一）国家规定的大型人员密集场所和特殊建设工程；

（二）1000平方米以上的地下建筑；

（四）1万平方米以上的丙类火灾危险性厂房、仓库；

- 国家级、省级重点建设工程。

附件1-2

竣工验收消防备案受理范围

《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号、第119号令修改）：

第二十四条  对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程，建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内，通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。

依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行消防设计、竣工验收消防备案。

附件2                                         式样

建设工程消防设计审查申报表

工程名称    XXXX商务大厦

建设单位    XXXXX有限公司   （印章）

填表日期

海南省住房和城乡建设厅制

| 建设单位 | XXXXX有限公司 | 法定代表人/主要负责人 | XXX | 联系电话 | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | XXXX商务大厦 | 联系人 | XXX | 联系电话 | XXXX |
| 工程地址 | XX市XX区XX路XX号 |
| 建设工程施工图设计文件消防审查合格书编号 | XXXX | 计划开 工日期 | XXXX | 计划竣工日期 | XXXX |
| 类 别 | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人/主要负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 设计单位 | XXXXX有限公司 | 综合甲级 | XXX | XXX | XXXXXX |
| 施工图 审查机构 | XXXXX有限公司 | 一级 | XXX | XXX | XXXXXX |
| 施工单位 | XXXXX有限公司(已确定的需填写) | 总承包 一级 | XXX | XXX | XXXXXX |
| 监理单位 | XXXXX有限公司(已确定的需填写) | 专业甲级 | XXX | XXX | XXXXXX |
| 以下内容由设计单位填写，施工图审查机构确认 |
| 使 用 性 质 | 大型的人员密集场所 | 1．建筑总面积大于500m2的 □歌舞厅 □录像厅 □放映厅 □卡拉ＯＫ厅 □夜总会 □游艺厅 □桑拿浴室 □网吧 □酒吧 □具有娱乐功能的餐馆 □具有娱乐功能的茶馆 □具有娱乐功能的咖啡厅 2．建筑总面积大于1000m2的 □托儿所的儿童用房 □幼儿园的儿童用房 □儿童游乐厅□其他室内儿童活动场所 □养老院 □福利院 □医院的病房楼 □疗养院的病房楼 □中小学校的教学楼 □中小学校的图书馆 □中小学校的食堂 □学校的集体宿舍 □劳动密集型企业的员工集体宿舍 3．建筑总面积大于2500m2的 □影剧院 □公共图书馆的阅览室 □营业性室内健身场馆 □营业性室内休闲场馆 □医院的门诊楼 □大学的教学楼 □大学的图书馆 □大学的食堂 □劳动密集型企业的生产加工车间 □寺庙 □教堂 4．建筑总面积大于10000m2的 □宾馆 □饭店 □商场 □市场 5．建筑总面积大于15000m2的 □民用机场航站楼 □客运车站候车室 □客运码头候船厅 6．建筑总面积大于20000m2的 □体育场馆 □会堂 □公共展览馆的展示厅 □博物馆的展示厅 |
|  | 其他特殊工程 | 1．□设有上栏所列大型的人员密集场所的建设工程 2．□国家机关办公楼 □电力调度楼 □电信楼 □邮政楼 □防灾指挥调度楼 □广播电视楼 □档案楼 3．除本栏第1项、第2项以外的 √单体建筑面积大于40000m2的公共建筑 □建筑高度超过50m的公共建筑 4．□国家标准规定的一类高层住宅建筑 5．□城市轨道交通工程 □城市隧道工程 □大型发电工程 □大型变配电工程 6．生产、储存易燃易爆危险物品的 □工厂 □仓库 装卸易燃易爆危险物品的 □专用车站 □专用码头 易燃易爆气体的 □充装站 □供应站 □调压站 易燃易爆液体的 □充装站 □供应站 □调压站 7. 1000平方米以上地下建筑（注：该地下建筑为独立建造） 8. 10000平方米以上丙类火灾危险性厂房、仓库 9. 国家级、省级重点建设工程 |
| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 建筑高度 （m） | 占地面积 （m2） | 建筑面积（m2） |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |
| XXXXX商务大厦 | 钢筋混凝土 | 一级 | 28 | 2 | 86.5 | 3388 | 118116 | 11645 |
| 储罐 | 设置位置 |  | 总容量（m3） |  |
|  | 储罐名称及编号 | 设置形式 | 储存形式 | 储存物质 名称 | 储存容量 | 火灾危险性 |
|  | 设置型式:1、外浮顶罐；2、内浮顶罐；3、固定顶罐；4、卧式罐；5、液体球形罐；6、气体球型罐；7、干湿可燃气体储罐；8、湿式可燃气体储罐；9、其他 储存形式:1、地上；2、半地下；3、地下 |
| 堆场 | 储 量 |  | 储存物质名称 |  |
| □建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温层数 |  |
|  | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| □改建工程 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
|  | 装修面积（m2） |  | 装修层数 |  |
|  | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| 消防设施 | √室内消火栓系统 √室外消火栓系统 √火灾自动报警系统 √自动喷水灭火系统 √气体灭火系统 □泡沫灭火系统 √其他灭火系统 √疏散指示标志 √消防应急照明 √防烟排烟系统 √消防电梯 √灭火器 □其他： |
| 其他需要说明的情况： 1．建设工程的总平面布局（含防火间距、消防车道等）；2.建设工程的规模；3.各楼层使用功能(按单体、按楼层分别说明）；4.对于改建、扩建项目需要说明设计变更情况；5.其他 例：该工程东临XX大厦，最小间距15m；北邻XXX商场（多层建筑），最小间距20m；西邻XXX路；南邻XXXX路，设有环形消防车道。 该工程地上28层，建筑高度86.5m，总建筑面积129761㎡，地下第二层为停车场及设备用房，地下第一层为商场，地上第一层为值班室、消防控制室、商场等，第二层至第五层商场，第六层至第十五层为办公室，第十六层至二十八层为酒店，属一类高层公共建筑。 |
| 本表中所填写的使用性质、单体建筑/储罐/堆场/建筑保温/改建工程、消防设施等信息与消防设计文件一致。 （设计单位印章） XXXX年XX月XX日 | 经核对确认，本表中的所填写的使用性质、单体建筑/储罐/堆场/建筑保温/改建工程、消防设施等信息与消防设计文件一致。 （施工图审查机构印章） XXXX年XX月XX日 |

说    明

1．此表由建设单位、设计单位共同填写并加盖印章，建设单位没有印章的，应由其负责人签名，施工图审查机构对本表填写的信息进行盖章确认。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2．建设、设计单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3．填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4．表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定施工单位、监理单位的，不填写相应栏目。

5．表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6．通过电子证照、批文等数据共享和消防部门存档的相关申报材料一律不要求建设单位提供。同一建设单位在办理消防审批事项时已经提供过相关申报材料的，不要求重复提供。

7．提交的材料请使用国际标准A4型纸打印或复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

附件3-1                                         式样

XXX市/县住房和城乡建设局

建设工程消防设计审查申报受理凭证

X住建消审凭字〔20XX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》以及《海南省施工图设计文件联合审查办法（暂行）》（琼建科〔2018〕46号）的有关要求，你单位 XXXX 年 XX月XX 日申报了 XXXX商务中心 建设工程（地址：XX市XX区XX路XX号）消防设计审查，提供了下列材料：

1．建设工程消防设计审核申报表；

2．全套审查合格的消防设计施工图文件(PDF格式刻盘报送）

3．设计单位资质证明文件复印件 (可通过电子证照、批文等数据共享获取时，可不提供) ；

4．图审机构资质证明文件复印件 (可通过电子证照、批文等数据共享获取时，可不提供) ；

5．施工图设计文件审查合格书：壹 份共 贰拾壹页(大写)；

□ 6．主体建筑的建设工程消防设计审核合格意见书（设计变更、新建建筑室内装修改建单独申报时需提供此项）

□ 7．所在建筑的建筑合法性证明文件复印件（二次装修改建工程需提供此项，若所在主体建筑为1998年9月1日前竣工的，可提供房屋产权所有证）

经审查，材料齐全且符合规定，予以受理。根据《海南省施工图设计文件联合审查办法（暂行）》（琼建科〔2018〕46号）的有关规定，我局将自受理申请之日起 三个工作日内出具审核意见。

单位受理专用印章

年  月  日

建设单位签收：                          年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件3-2                                        式样

XXX市/县住房和城乡建设局

建设工程消防设计审核申报不予受理凭证

X住建消审凭字〔20XX〕第XXXX号

XXXXXXXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》以及《海南省施工图设计文件联合审查办法（暂行）》（琼建科〔2018〕46号）的有关要求，你单位 XXXX 年 XX月XX 日申报了 XXXX商务中心 建设工程（地址：XX市XX区XX路XX号）消防设计审查，提供了下列材料：

1．建设工程消防设计审核申报表；

2．全套审查合格的消防设计施工图文件(PDF格式刻盘报送）

3．设计单位资质证明文件复印件 (可通过电子证照、批文等数据共享获取时，可不提供) ；

4．图审机构资质证明文件复印件 (可通过电子证照、批文等数据共享获取时，可不提供) ；

5．施工图设计文件审查合格书：壹 份共 贰拾壹页(大写)；

□ 6．主体建筑的建设工程消防设计审核合格意见书（设计变更、新建建筑室内装修改建单独申报时需提供此项）

□ 7．所在建筑的建筑合法性证明文件复印件（二次装修改建工程需提供此项，若所在主体建筑为1998年9月1日前竣工的，可提供房屋产权所有证）

经审查，存在以下情形，不予受理：□1．依法不需要消防设计审核；□2．依法不属于住建主管部门管辖，应当向有关行政机关申请；□3．提交的上述第      项材料为虚假材料。 4．申请材料不齐全或者不符合法定形式，需要补正上述第   项材料。

单位受理专用印章

年  月   日

建设单位签收：                          年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件4-1                                            式样

XX市/县住房和城乡建设局

建设工程消防设计审查意见书

X住建消审字〔20XX〕第XXXX 号

XXXXXXXXXX有限公司:

你单位向我局报送的由XXXXXXXXXX设计院设计，经XXXX施工图审查机构审查合格的XXXX商务中心建设工程（受理凭证文号：X住建消审凭字〔20XX〕第XXX 号，《海南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》编号: 琼X-XXXXXX-X-XXXX。工程位于XX市XX区XXXX路XX号，其中1#楼建筑总面积XXXX ㎡，建筑高度XX m，地下1层，地上30层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，第1至5层为商场，第6至10层为办公，第11至30层公寓，属一类高层公共建筑；2#楼建筑总面积XXXX ㎡，建筑高度XX m，地下1层，地上6层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，第1至5层为商场，第6层为办公，属多层公共建筑），经设计审查合格。

该工程竣工后，你单位应当依法向我局申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格，工程不得投入使用。经审查合格的建设工程消防设计,建设、设计、施工单位不得擅自修改；确需修改的，你单位应当报送原施工图审查机构审查合格后，重新向局申请消防设计审查。

单位印章

年   月    日

建设单位签收：                           年      月     日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件4-2                                            式样

XX市/县住房和城乡建设局

建设工程消防设计审查意见书

X住建消审字〔20XX〕第XXXX 号

XXXXXXXXXX有限公司:

你单位向我局报送的由XXXXXXXXXX设计院设计，经XXXX施工图审查机构审查合格的XXXX商务中心建设工程（受理凭证文号：X住建消审凭字〔20XX〕第XXX 号，《海南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》编号: 琼X-XXXXXX-X-XXXX。工程位于XX市XX区XXXX路XX号，其中1#楼建筑总面积XXXX ㎡，建筑高度XX m，地下1层，地上30层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，第1至5层为商场，第6至10层为办公，第11至30层公寓，属一类高层公共建筑；2#楼建筑总面积XXXX ㎡，建筑高度XX m，地下1层，地上6层，地下1层为车库、设备用房、水泵房等，第1至5层为商场，第6层为办公，属多层公共建筑），该工程经设计审查不合格。主要存在下列问题：

1、《建设工程消防设计审查申报表》填报的建设工程建筑面积、高度与施工图设计文件审查合格书的建筑面积和高度不一致。

2、建设单位、设计单位和施工图审查机构的合法身份证明文件存在问题。

3、设计单位的资质等级与住建部门颁布的《工程设计资质标准》规定的相应可承担的建设工程设计业务范围不符。

上述问题整改后，应当重新按照程序报我局进行消防设计审查。该工程未经消防设计审查合格不得施工。如不服本意见，可以在收到本意见书之日起六十日内向省住房城乡建设厅或XX市/县人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向XX人民法院提起行政诉讼。

单位印章

年   月   日

建设单位签收：                             年   月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档

附件5

房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表

| 工程概况信息 |
| --- |
| 工 程 名 称 |  | 项目代码 |  |
| 建 设 单 位 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 证件号码 |  |
| 经办人、电话 |  | 证件号码 |  |
| 建设单位地址 |  | 项目地点 |  |
| 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
| 合同价格 |  | 栋数 |  |
| 工程性质 | □住宅工程 □公共建筑 □工业建筑 □道路工程 □桥涵工程 □其 它 | 项目类别 | □新建 □扩建 □改建 （□装修 □建筑保温 □改变用途） |
| 施工许可证 编号 |  | 建设工程规划许可证编号 |  |
| 总用地面积 |  | 建设用地面积 |  |
| 容积率 |  | 建筑密度 |  | 绿地率 |  |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
| 勘 察 单 位 |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  |  |
| 监 理 单 位 |  |  |  |  |  |
| 单位工程基本信息 |
| 房屋建筑工程 | 工程名称 | 建筑 面积 | 结构 类型 | 层数 地上/地下 | 高度 | 工程质量 验收日期 | 备注 |
| 市政基础设施工程 | 工程名称 | 起点 | 终点 | 长度（m） |
|  | 途径区域 |  |
| 本次申请联合验收 | 栋号数： 栋 | 建筑面积： 平方米 | 其它说明： |
| 申请联合验收事项 |
| 验收 部门 | 联合验收事项 | 已具备条件 | 备注 |
| 住建主管部门 | 建设工程竣工验收备案 | 工程项目已按设计和合同约定的内容完工，符合国家标准及相关规范要求，经建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》对工程质量验收合格。 |  |
| 规划主管部门 | 建设工程规划核实 | 工程项目已按规划许可文件的要求全部完成，具备建设工程竣工规划验收条件；或未按规划许可文件的要求全部完成，但具备分段、分栋竣工规划验收条件的。 |  |
| 住建主管管部门 | 建设工程消防验收 | 工程项目已按审查合格后的消防设计文件和国家工程建设消防技术标准要求建成，建筑消防设施检测合格，消防验收的资料审查齐全完整。 |  |
| 人防验收主管部门 | 民用建筑人防工程验收 | 人防工程已完成工程设计和合同约定的各项内容，人防设施、设备检测合格，满足法律法规规定的验收条件 |  |
| 国家安全主管部门 | 涉及国家安全的工程项目验收（国家安全主管部门依法进行了涉及国家安全选址和报建审批的工程项目） | 国家安全主管部门依法进行了涉及国家安全选址和报建审批的工程项目，已按国家安全事项要求和设计图纸完成相关内容，设施、设备检测合格，满足法律法规规定的验收条件。 |  |
| 档案主管部门 | 建设工程档案验收 | 工程建设档案资料已收集齐全并整理完毕。 |  |
| 参建各方确认填报信息 |
| 勘察单位确认： （勘察单位印章） 年 月 日 | 设计单位确认： (设计单位印章） 年 月 日 | 施工单位确认： （施工单位印章） 年 月 日 |
| 监理单位确认： （监理单位印章） 年 月 日 | 建设单位确认： （建设单位印章） 年 月 日 |  |

附件6

房屋建筑和市政基础设施工程项目竣工联合验收材料清单

| 单位名称 | 验收事项 | 申报材料 | 法律依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政务服务机构 | 联合竣工 验收 | 《房屋建筑与市政基础设施工程竣工联合验收申请表》 |  |
| 住建主管部门 | 工程竣工 验收备案 | 1.《工程竣工验收报告》（装配式建筑要含装配式建筑专篇，注明装配式建筑的位置和面积、结构类型、预制构件种类、装配式施工技术、装配率以及是否符合施工图设计文件和装配式建筑的相关要求等内容） | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（建设部令第78号） |
|  |  | 2.工程质量保修书 |  |
|  |  | 3.住宅工程还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 |  |
| 规划主管部门 | 建设工程 规划核实 | 1.具有测绘资质单位出具的建设工程竣工测量测绘报告 | 《中华人民共和国城乡规划法》 《海南省城乡规划条例》 |
|  |  | 2.建设工程基础轴线放线（含灰线验线、二次验线）核验材料 |  |
|  |  | 3.竣工现场彩色照片 |  |
|  |  | 4.法律、法规规定的其他材料 |  |
| 住建主管部门 | 建设工程 消防验收 | 1.工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸 | 《中华人民共和国消防法》 |
|  |  | 2. 消防产品质量合格证明文件，具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件（出厂合格证、检测合格文件） |  |
|  |  | 3.消防设施检测合格证明文件 |  |
|  |  | 4.其他依法需要提供的材料” |  |
| 单位名称 | 验收事项 | 申报材料 | 法律依据 |
| 人防验收主管部门 | 民用建筑人防工程验收 | 1.项目建筑面积实测报告书 | 《人民防空工程竣工验收实施细则》 《海南省人民防空工程竣工备案暂行规定》 《人民防空工程质量验收与评价标准》 |
|  |  | 2.人防工程竣工验收备案表 |  |
|  |  | 3.人防工程竣工图（含电子档） |  |
|  |  | 4.防护设备质量检测机构出具的防护设备生产和安装质量检验报告 |  |
|  |  | 5.人防工程竣工验收报告（含建设、勘察、设计、施工、监理单位出具的人防工程质量合格文件和验收人员签署的人防工程竣工验收的原始文件） |  |
| 国家安全主管部门 | 涉及国家安全的工程 项目验收（国家安全主管部门依法进行了涉及国家安全选址和报建审批的工程项目） | 智能系统工程竣工资料(光盘)，含系统概述、仪器介绍（图片、合格证、参数）、安防拓扑图、弱电竣工图纸 | 《中华人民共和国国家安全法》 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号） 《中华人民共和国反间谍法》 |
| 档案主管部门 | 建设工程 档案验收 | 1.工程准备阶段文件（立项文件、建设用地、拆迁文件、勘察设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件、工程建设基本信息）； | 《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014） 《城市建设档案管理规定》 《城市地下管线工程档案管理办法》 |
|  |  | 2.监理文件； |  |
|  |  | 3.施工文件； |  |
|  |  | 4.竣工图； |  |
|  |  | 5.工程竣工验收文件； |  |
|  |  | 6.声像电子档案。 |  |

附件7-1                                        式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程消防验收申请受理凭证

X住建消验凭字〔20XX〕第XXXX号

XXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十一条的规定，你单位    年   月    日申请的             建设工程（地址：                   ）消防验收，提供了下列资料：

1、《房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表》；

2、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

3、消防产品质量合格证明文件；

4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证、检测合格文件；

5、消防设施检测合格证明文件；

6、其他依法需要提供的材料。

经审查，申请符合规定，予以受理。我局将自联合验收启动之日起5个工作日内组织完成消防验收，并出具消防验收意见，依法需要听证、检验、检测、鉴定的，所需时间不计算在内。

（单位印章）

年    月    日

建设单位签收：                            年    月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件7-2                                     式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程消防验收申请不予受理凭证

X住建消验凭字〔20XX〕第XXXX号

XXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十一条的规定，你单位    年   月   日申请的      建设工程（地址：            ）消防验收，提供了下列材料：

1、《房屋建筑与市政基础设施工程项目竣工联合验收申请表》；

2、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

3、消防产品质量合格证明文件；

4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证、检测合格文件；

5、消防设施检测合格证明文件；

6、其他依法需要提供的材料。

经审查，存在以下情形，不予受理：□1．依法不需要消防验收；□2．依法不属于建设行政主管部门管辖，应当向有关行政机关申请；□3．提交的上列第      项材料为虚假材料；□4．申请材料不齐全或者不符合法定形式，需要补正上列第    项材料。

（单位印章）

年     月    日

建设单位签收：                     年     月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件8

建设工程消防验收记录表

| 工 程 名 称 |  | 工程地点 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 负 责 人 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工 程 概 况 |
| 工程类别 | 使用性质 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 层数 | 建筑高度（m） | 火灾危险性类别 |
| 序号 | 名 称 | 评定结论 | 消防验收基本情况和综合评定结论： 主责承办人（签名）： 年 月 日 |
| 1 | □建筑类别、总平面布局和平面布置 |  |  |
| 2 | □建筑内部装修防火 |  |  |
| 3 | □防火防烟分隔、防爆 |  |  |
| 4 | □安全疏散与消防电梯 |  |  |
| 5 | □消防水源、消防电源 |  |  |
| 6 | □水灭火系统 |  |  |
| 7 | □火灾自动报警系统 |  |  |
| 8 | □防烟排烟系统 |  |  |
| 9 | □建筑灭火器 |  | 单位类别 | 单位名称 | 项目负责人签名 |
| 10 | □其他灭火设施 |  | 建设单位 |  |  |
| 11 | □消防验收资料审查 |  | 设计单位 |  |  |
| 验收检查人员（签名）： | 施工单位 |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |
| 注：“□”用于选择，打√或×。 |

表A.2 建筑类别、总平面布局和平面布置验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑类别、总平面布局和平面布置 | 建筑类别 | 建筑的规模、高度和定性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A |  |  |
|  | 防火间距 | 消防设计文件中有要求的防火间距 |  |  | A |  |  |
|  | 消防车道 | 查看设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，且严禁擅自改变用途或被占用，应便于使用 |  | A |  |  |
|  | 消防车 登高面 | 查看设置形式 |  |  | A |  |  |
|  | 消防 控制室 | 查看设置位置 | 首层或地下一层或单独建造 |  | B |  |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常工作照度 |  | B |  |  |
|  |  | 管道布置 | 无影响设备使用等管道穿越 |  | A |  |  |
|  | 消防 水泵房 | 查看设置位置、防火分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散门 | 直通室外或靠近安全出口 |  | A |  |  |
|  |  | 测试应急照明 | 正常工作照度 |  | B |  |  |
|  | 其他 特殊场所 | 查看设置位置、防火分隔 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | A |  |  |
|  |  | 测试应急照明 |  |  | B |  |  |
| 注：特殊场所是指人员密集场所，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，变压器室、配电室、柴油发电机房、集中瓶装液化石油气间等设备用房。 |

消防验收人员：                            建设单位负责人：                                                         年  月  日

表A.3 建筑内部装修防火验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 建筑内部装修防火 | 装修情况 | 现场核对，范围、材料 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 纺织材料 | 阻燃制品标识或见证取样检测报告、施工记录 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 木质材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 高分合成子材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 复合材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 电气安装与装修 | 查看 | 有防火隔热措施 |  |  |  | A |  |  |
|  | 对消防设施影响 | 有无影响消防设施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  | 对疏散设施影响 | 有无影响安全疏散 |  |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员：                                            建设单位负责人：                                                  年    月    日

表A.4 防火防烟分隔、防爆验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防 火 防 烟 分 隔 及 防 爆 | 耐火等级 | 查看建筑主要构件燃烧性能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 钢结构构件防火处理 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 泄压 | 查看泄压口设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对泄压口面积、泄压形式 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 电气防爆 | 查验防爆区电气设备的标牌和合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 其他防爆措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看施工质量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看墙体材料 | 不燃材料 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看防火封堵严密性和完整性 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火卷帘 | 查看设置类型、位置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 施工质量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试手动、自动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火门 | 查看设置类型、位置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 施工质量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对同区域设置数 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看首层开启方向 | 向疏散方向开启 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看闭门设施 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | C |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查验封堵材料合格证明文件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看封堵完整性 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 设置的位置，查看封堵的严密性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火分区 | 查看设置形式及完整性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防烟分区 | 查看设置形式及完整性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 分隔设施 | 查看用材燃烧性能 |  |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员：                                          建设单位负责人：                                                       年    月    日

表A.5 安全疏散和消防电梯验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 安全疏散和消防电梯 | 安全出口 | 查看设置位置、核对设置数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | 全部 |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散距离 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看安全出口门设置形式 | 不应设置转门、侧拉门、移门、卷帘门等 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散门开启方向 | 向疏散方向开启 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 逃生门锁装置 | 符合消防设计文件，即推即开且能报警 |  | 全部 |  | A |  |  |
|  | 疏散楼梯 | 查看设置形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | 全部 |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置位置、数量 |  |  | 全部 |  | A |  |  |
|  |  | 管道穿越情况 | 甲、乙类管道不应穿越 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 抽测宽度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 前室 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看维护结构完整性 | 除设通向疏散走道的门外不应设其他门，甲、乙类管道不应穿越等 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 抽测面积 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看维护结构完整性 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测量宽度、长度（歌舞娱乐游艺放映场所、人员密集场所必查） |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 实测面积 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看消防设施设置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看电梯井底排水 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 消防电梯手动控制、通讯设施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 消防电梯的速度和载重 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 轿厢内装修材料 | 不燃材料 |  |  |  | A |  |  |
|  | 应急照明、疏散指示标志 | 查看设置位置、数量、形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽测其应急功能，切断主电源后能利用备用电源正常工作。 |  |  |  |  | B |  |  |

消防验收人员：                                         建设单位负责人：                                                      年    月    日

表A.6 消防水源和消防电源验收检查记录

| 单项名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 消防水源和消防电源 | 天然 水源 | 查看水质、水量、消防车取水高度 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B |  |  |
|  |  | 查看取水设施（码头、消防车道等） |  |  | B |  |  |
|  | 市政 供水 | 查验供水管径、数量和供水能力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供水 |  | B |  |  |
|  | 消防 水池 | 查看设置位置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B |  |  |
|  |  | 核对容量 |  |  | B |  |  |
|  | 消防 水箱 | 查看设置位置 |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对容量 |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看补水措施 |  |  | B |  |  |
|  |  | 水位显示 |  |  | C |  |  |
|  | 主电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供电 |  | A |  |  |
|  | 备用 发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置及燃料配备 |  |  | C |  |  |
|  |  | 应急启动发电机 | 启动时间符合消防技术标准和消防设计文件要求，且运行正常 |  | B |  |  |
|  | 其他备用电源 | EPS或UPS等 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B |  |  |
|  | 消防 配电 | 查看末端切换装置设置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  | B |  |  |
|  |  | 查看配电线路防护措施 |  |  | B |  |  |

消防验收人员：                                      建设单位负责人：                                                              年  月  日

表A.7 水灭火系统验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 水灭火系统 | 系统设置 | 系统设置的形式、组件 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看规格、型号和数量 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 吸水方式 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 吸水、出水管及泄压阀、信号阀等的规格、型号 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 主、备电源切换 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 管网 | 核对进水管数 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 管径 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 布置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 室外 消火栓 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置形式、标记 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验设置数量、抽测压力和流量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 系统功能 | 测试压力、流量、控制方法（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力） |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 室内 消火栓 | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看消防竖管设置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看标记及配件 | 标记明显、齐全 |  |  |  | C |  |  |
|  | 水泵 结合器 | 查看设置位置、标记，测试供水情况 | 明显且便于消防车停靠；供水情况正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对设计数量 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  | 自动喷水 灭火系统 报警阀组 | 查看设置位置及组件 | 位置正确，组件齐全 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 打开放水阀，实测流量和压力 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 实测水力警铃喷嘴压力及警铃声强 | 分别不小于0.05MPa,70dB |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 打开手动阀或电磁阀,雨淋阀动作 | 动作应可靠 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 控制阀状态 | 应锁定在常开位置 |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 压力开关动作后，查看消防水泵及联动设备是否启动，有无信号反馈 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统管网 | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及防腐、防冻措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 管网排水坡度及设施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 末端试水装置、试水阀、排气阀设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 水流指示器、减压孔板、节流管等设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 测试干式系统充水时间 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试预作用系统充水时间 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看报警阀后管网 | 不应设其他用途支管和水龙头 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看管网支、吊架和防晃支架 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | C |  |  |
|  | 喷头 | 查验设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看防腐、防冻和防撞措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验备用数 | 每种不少于10个 |  |  |  | C |  |  |

消防验收人员：                                               建设单位负责人：                                                    年     月    日

表A.8 火灾自动报警系统验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 火灾 自动 报警 系统 | 火灾报警探测器 | 测试其报警功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看规格、选型 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对同区域数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防通讯 | 测试通话功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 布线 | 查看其敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 应急广播 | 功能实验 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 火灾报警控制器及联动设备 | 查验设备合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设备选型、规格 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设备布置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 | 应具备 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看对相关设备联动控制功能 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 消防电源及主、备切换 | 负荷等级、安装符合消防设计文件要求，自动切换 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 外接电话 | 有直拨外线专用报警电话 |  |  |  | B |  |  |
|  | 系统功能 | 报警故障 | 显示位置准确，有声、光报警并打印 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 探测器报警、手动报警 | 显示位置准确，有声、光报警并打印，启动相关联动设备，有反馈信号 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 联动设备控制 | 联动逻辑关系和联动执行情况符合消防技术标准和消防设计文件要求。 |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员：                                    建设单位负责人：                                                                 年  月  日

表A.9 防烟排烟系统验收检查记录

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项 评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 防烟排烟系统 | 自然排烟 | 查看设置位置 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看开启方式和开窗面积 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 机械排烟口 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 电动、手动开启和复位 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防排烟 风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看种类、规格、型号 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 消防电源 | 有主备电源，自动切换正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 功能 | 启停控制正常，有信号反馈 |  |  |  | A |  |  |
|  | 管道 | 管道材质 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 送风口、排烟防火阀 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统功能 | 报警联动,查看风机启停 | 正常启停，并有信号反馈 |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 报警联动，查看排烟口和阀动作 | 动作正确 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 报警联动，查看风口气流方向，实测风速 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火阀 | 查验合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 功能 | 关闭和复位正常 |  |  |  | C |  |  |

消防验收人员：                                                 建设单位负责人：                                                   年  月  日

表A.10 建筑灭火器验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要 程度 | 是否合格 |  |
| 建筑灭火器 | 选 型 | 核对型号与火灾类别匹配情况 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 布 置 | 检查数量、距离、位置 |  |  |  |  | C |  |  |

消防验收人员：                                         建设单位负责人：                                                          年  月  日

表A.11 泡沫灭火系统验收检查记录

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要程度 | 是否合格 |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫灭火系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | A |  |  |
|  | 泡沫储罐 | 查看设置位置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 泡沫比例混合、泡沫发生装置 | 查看其规格、型号 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B |  |  |

消防验收人员：                                               建设单位负责人：                                                    年  月  日

表A.12 气体灭火系统验收检查记录

| 单项 名称 | 子项 名称 | 内容和方法 | 要 求 | 检查 部位 | 检查 数量 | 验收检查情况 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 重要 程度 | 是否合格 |  |
| 气体灭火系统 | 防护区 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看疏散通道、标记和应急照明 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看出入口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 储存 装置间 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看其他安全措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 灭火剂 储存 装置 | 查验合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方式、标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 驱动 装置 | 查验合格证明文件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 | 与防护区相对应，驱动气瓶应急操作处有铅封安全销 |  |  |  | C |  |  |
|  | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 喷嘴 | 查验合格证明文件 | 符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统 功能 | 测试主、备电源切换 | 自动切换正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 | 切换正常 |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 模拟自动启动系统 | 电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈 |  |  |  | A |  |  |

消防验收人员：                                              建设单位负责人：                                                     年  月  日

附件9-1                                        式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程消防验收意见书

X住建消验字〔20XX〕第XXXX号

关于XXXXXX有限公司

XXXXXXXXXX工程消防验收合格的意见

XXXXX有限公司：

我局于20XX年XX月XX日派员对你单位申报的XXXXXXXXX建设工程（受理凭证文号：X住建消验凭字[20XX]第XXXX号）进行了竣工消防验收。工程位于XXXXXXXXXXX。C栋：1栋，地上建筑面积XXXX平方米，地上23层，共2座塔楼，塔楼第一至三层相连通，首层为商店营业厅、辅助用房、消防控制室及物业管理用房，第二层至三层为商店营业厅、辅助用房及住宅，第四至二十三层均为住宅，建筑高度XXX米，为民用建筑；地下室：地下1层，建筑面积XXXXX平方米，为Ⅱ类汽车库、设备房、商店营业厅、人防及配套用房。经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我局申报建设工程消防设计审核和消防验收（或备案抽查）。

单位印章

年    月    日

建设单位签收：                            年    月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件9-2                                       式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程消防验收意见书

X住建消验字〔20XX〕第XXXX号

关于XXXXXXXXXXXXXX

建设工程消防验收不合格的意见

XXXXX有限公司：

我局于20XX年X月XX日派员对你单位申报的XXXXXXX建设工程（受理凭证文号：X住建消验凭字〔20XX〕第XXXX号）进行了竣工消防验收。工程位于XXXXXXXXXX，共7栋，总建筑面积XXXXXX平方米。检验楼：1栋，地上5层，建筑高度XXX米，建筑面积XXXXX平方米，首层为消防控制室、检验室及大堂，第2至5层为检测室，属多层公共建筑；中药饮片生产区：1栋，地上6层，建筑高度XX米，建筑面积XXXXXXX平方米，首层为车间、设备房及辅助用房，第2至6层为车间及丙类仓库，属多层丙类厂房；天然VC喷雾干燥区：1栋，地上1层，建筑高度XXXX米，建筑面积XXXX平方米，西侧（轴1-1至1-11处）为单层戊类厂房，首层为设备区、冷冻库和辅料间，夹层为消毒品区、产品留样间和配件库，东侧（轴1-12至1-14处）为自然层第1至6层楼板贯通的喷雾干燥塔，属单层乙类厂房；设备房：1栋，地上1层，建筑高度XX米，建筑面积XXX平方米，为污水处理、发电机房和变电房，为设备房；锅炉房及水机组房：1栋，地上1层，建筑高度XX米，建筑面积XXXX平方米，为盐水机、冷水机和锅炉房，属单层丁类厂房；轮班休息区：1栋，地上3层，建筑高度XXX米，建筑面积XXXX平方米，首层为食堂、厨房、活动室、休息厅，第2至3层为宿舍，属多层公共建筑；消防水池：1栋，地上1层，地下1层，建筑高度XXX米，建筑面积XXX平方米，为设备房。经资料审查及现场抽查测试，综合评定该工程消防验收不合格。主要存在下列问题：

一、天然VC喷雾干燥区与周围建筑的防火间距不足，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，以下简称《建规》）3.4.1的规定。

二、轮班休息区厨房未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗未采用乙级防火门、窗，不符合《建规》6.2.3的规定。

三、检验楼、轮班休息区走道自然排烟口可开启外窗面积不足走道面积的2%，请修改。

四、消防联动控制器不具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4.10.1的规定。

五、设计单位、总包施工单位、监理单位项目负责人未到场签字。

你单位应当组织有关单位对上述存在问题进行整改，整改完毕后重新申报验收。

该工程未经消防验收合格不得投入使用。

如不服本意见可以在收到意见书之日起六十日内向XX局或XX市人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向XX市XX区人民法院提起行政诉讼。

单位印章

年   月   日

建设单位签收：                            年    月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件10                                        式样

建设工程竣工验收消防备案申报表

建设单位（印章）：                                     填表日期 XX 年XX 月XX日

| 建设单位 | ＸＸＸＸ有限公司 | 法定代表人/主要负责人 | XXX | 联系电话 | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ＸＸＸＸ有限公司办公室 | 联系人 | XXX | 联系电话 | XXX |
| 工程地址 | XX市XX路XX号 | 竣工验收完成日期 | 2012年11月27日 |
| 类 别 | √新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） | 使用性质 | 办公 |
| 建设工程质量监督机构 | XX市建筑工程质量监督站 | 消防设计备案凭证文号 | X住建消设备字{2012}第XXXX号 |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表人/ 主要负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 设计单位 | XXXX建筑设计院 | 乙级 | XXX | XXX | XXX |
| 施工单位 | XXXX建筑工程有限公司 | 一级 | XXX | XXX | XXX |
| 监理单位 | XXXX监理有限公司 | 乙级 | XXX | XXX | XXX |
| 单体建筑名称 | 结构类型 | 耐火等级 | 层 数 | 建筑高度（m） | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
|  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |
| 综合楼 | 钢筋混凝土 | 一级 | 10 | 0 | 31.45 | 3400 | 24000 | 0 |
| 储罐 | 设置位置 |  | 总容量（m3） |  |
|  | 设置型式 | 浮顶罐（□外 □内） □固定顶罐 □卧式罐 球形罐（□液体 □气体） 可燃气体储罐（□干式 □湿式） □其他 |
|  | 储存形式 | □地上 □半地下 □地下 | 储存物质名称 |  |
| 堆场 | 储 量 |  | 储存物质名称 |  |
| □建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温层数 |  |
|  | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| √装修工程 | 装修部位 | √顶棚√墙面√地面 □隔断√固定家具√装饰织物 □其他 |
|  | 装修面积（m2） | 4829 | 装修层数 | 第1、3、8、9、10层 |
|  | 使用性质 | 办公 | 原有用途 |  |
| 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 | 验收内容 | 验收情况 |
| √建筑类别 | 合格 | √防火分区 | 合格 | √安全疏散 | 合格 |
| √总平面布局 | 合格 | √室外消火栓系统 | 合格 | √防烟分区 | 合格 |
| √平面布置 | 合格 | √火灾自动报警系统 | 合格 | □消防电梯 |  |
| √消防水源 | 合格 | √室内消火栓系统 | 合格 | □防爆 |  |
| √消防电源 | 合格 | √自动喷水灭火系统 | 合格 | √灭火器 | 合格 |
| √装修防火 | 合格 | □其他灭火设施 |  | □其他： |  |
| □建筑保温 |  | √防烟排烟系统 | 合格 |  |  |
| 其他需要说明的情况： 该工程地上10层，建筑高度31.45 m2，总建筑面积24000 m2。1层为值班室、消防控制室等；2-3层为计算机房、会议室、办公用房等；4-9层为办公用房等；10层为办公用房、档案室等。属二类高层办公楼。 |

说    明

1.此表由建设单位填写并加盖印章，没有单位印章的，由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.建设单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。建设单位的法定代表人/主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定监理单位的，不填写相应栏目。表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。申报局部验收的，在“其他需要说明的情况”中注明。

5.申报建设工程竣工验收消防备案的，应同时提交下列材料：

（1）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

（2）消防产品质量合格证明文件；

（3）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

（4）消防设施检测合格证明文件；

（5）法律、行政法规规定的其他材料。

提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“证明文件”、“合格证”均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由建设行政主管部门受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

- 通过网上申报备案的，应按要求提交全部电子申报材料。请注意领取备案文书。

附件11                                       式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程竣工验收消防备案凭证

X住建消竣备字〔20XX〕第XXXX号

XXXXX有限公司：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位   年   月   日申报了     建设工程（地址：                ）的竣工验收消防备案，并提供了下列资料：

1、建设工程竣工验收消防备案申报表；

2、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

3、消防产品质量合格证明文件；

4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证、检测合格文件；

5、消防设施检测合格证明文件；

6、其他依法需要提供的材料。

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申报消防设计审核或者备案，属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

（单位印章）

年    月    日

建设单位签收：                            年    月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件12                                        式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程竣工验收消防备案抽查告知书

X住建消验告字〔20XX〕第XXXX号

XXXXXXXX有限公司：

你单位向我局备案的XXXXXXX建设工程（受理凭证文号：X住建消竣备字[20XX]第XXXX号，备案号：XXXXXXXXXXXXX）的消防竣工验收备案材料收悉。该工程位于XXXXXX，地下建筑面积XXXX平方米，总建筑面积XXXX平方米。7#楼：1栋，地上14层，第1层为架空层及商业服务网点，第2至14层为住宅；8#楼：1栋，地上13层，第1层为架空层及商业服务网点，第2至13层为住宅；地下室：地下1层，为设备房及Ⅲ类汽车库<XX辆>及人防。以上建筑均属二类高层居住建筑。我局按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查，现将备案检查结果告知如下：

一、该建设工程消防竣工验收备案检查合格。

二、你单位对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完整有效。

三、该工程如需改建、扩建、内部装修和用途变更，应依法向我局申报建设工程消防设计审核、验收（或备案抽查）。

单位印章

年     月    日

建设单位签收：                              年    月    日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件13                                        式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书

X住建消竣查字〔20XX〕第XXXX号

XXXXXX：

你单位向我局备案的XXXXXXXXX建设工程（受理凭证文号：X住建消竣备字〔XXXX〕第XXXX号，备案号：XXXXXXXXXXXX）的消防竣工验收备案材料收悉。工程位于XXXXXXXXXXXXX，体育综合训练馆：1栋，地上4层，首层为办公室、教室、实验室和体育用房，第二层为办公室、教室、档案资料室和体育用房，第三层为实验室、办公室和会议室，第四层为实验室和会议室，建筑高度XX米，总建筑面积XXXXX平方米，属多层公共建筑。经随机抽样，被确定为检查对象。经审查资料及现场抽查测试，综合评定该工程竣工验收消防备案检查不合格。主要存在下列问题：

一、电缆井、管道井未在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006，以下简称《建规》）7.2.10的规定。

二、公共实训教室的门窗开向C区东侧1#楼梯间，不符合《建规》7.4.2的规定。

三、C区东侧2#封闭楼梯间不能自然通风或未设置防烟设施，不符合《建规》7.4.2的规定。

四、除疏散门外，室外楼梯周围2m范围内设置门窗洞口，不符合《建规》7.4.5的规定。

五、室外楼梯耐火极限不足，不符合《建规》7.4.5的规定。

六、2层羽毛球馆、武术馆和竞技体操馆疏散门未向疏散方向开启，不符合《建规》7.4.12的规定。

你单位应当组织对上述问题进行整改，整改后向我局申请复查。未经检查合格，工程不得投入使用，已经使用的，应当即日起停止使用。
　　如不服本通知书，可以在收到本通知书之日起六十日内向XX局或者XX市人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向XX市XX区人民法院提起行政诉讼。

单位印章

年   月   日

建设单位签收：                              年   月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

附件14

建设工程消防验收复验记录表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  | 复验日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 负责人 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 《建设工程消防验收意见书》或违法通知书编号及签发时间 |  | 申请复验时间 |  |
| 序号 | 消防验收存在问题 | 整改措施 | 复验意见 | 检查人 （签名） |
|  | （填不下可另行加页） |  |  |  |
| 相关单位负责人 (签名) | 建设 | 设计 | 施工 | 监理 | 其他单位 |
| 建设工程消防验收 复验结论 | 主责承办人（签名）： 年 月 日 |

附件15                                       式样

XX市/县(区)住房和城乡建设局

建设工程竣工验收消防备案复查意见书

X住建消竣复字〔20XX〕第XXXX号

XXXX：

你单位向我局备案的XXXXXXXX建设工程（受理凭证文号：X住建消竣备字[20XX]第XXXX号，备案号：XXXXXXXXXXXX。工程位于XXXXXXXX，1栋，地上5层，第1至2层展厅，第3至5层为展厅和库房，建筑面积XXXXX平方米，属多层公共建筑。）经我局竣工验收备案检查为不合格。你单位于20XX年XX月XX日申请复查，经按照《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001,2005年版，以下简称《喷规》）等进行复查，存在问题已整改，符合《喷规》4.2.9和10.2.1的规定。该工程竣工验收消防复查合格，同意该工程恢复使用。

该工程竣工验收投入使用后，管理单位应当对建筑消防设施进行定期维护保养，保证完好有效。

工程如有扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应当依法向我局申报消防设计审核或者备案。

单位印章

年    月    日

建设单位签收：                           年   月   日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

# Comments

删除此处

删除此处

序号改为“6”

删除此处