## 结构
海南项目结构专业违反强条、审查要点统计
序号 | 项目名称 | 单位工程名称 | 具体意见 | 规范、标准名称及编号，法律法规及相关文件名称 | 具体 条目 | 问题类别 |  |  | 备注
[6 empty] | 强制性 条文 | 一般性标准 | 其它
1 | 衍宏春天（19#楼） | 19#楼 | 1、二层梁配筋图（结施-10）、轴F-G间梁L6，底筋配置不足（计算底筋8-10，实配3ф16）。 |  |  |  | 1 | 3
2、八层以上、轴A-B、轴F-G间水平跨（6跨）次梁配筋未标注。
3、三层梁配筋：轴lpe处klq上部筋不足（上部计算9,实配2ф20，底9，配3ф22）。
4、梁纵筋与墙平面外连接时的水平锚固长度不足。
2 | 罗牛山广场二期（5#楼） | 5#楼 | 1、提供的计算书不全，缺中震、大震下的一些验算资料。 |  |  |  |  | 1
3 | 鲁能三亚湾新城港湾区 HPA-07-05地块 （5#教学楼、地下室） | 5#教学楼、地下室 | 1、总说明4.2建筑结构安全等级有误。-《工程结构可靠度统一标准》3.2.1 | 工程结构可靠度统一标准 | 3.2.1 |  | 3 | 3
|  |  | 2、总说明4.3地震作用对应设防烈度有误。-三府办【2010】126号 | 三府办 | 【2010】126号
|  |  | 3、计算书中结构重要系数应为1.1。-《工程结构可靠度统一标准》A.1.7 | 工程结构可靠度统一标准 | A.1.7
4、未见人防墙、人防构件计算书。
5、复核地下室顶板是否有消防车道，相应考虑消防车荷载。
6、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。
4 | 三亚市国土资源局保障性住房（鸿源公馆） |  | 无
5 | 御江国际（一期） |  | 1、1-2轴交D-F轴楼梯间活载取值有误，首层层高6m，楼梯间恒载不足。—《建筑结构荷载规范》5.1.1 | 《建筑结构荷载规范》 | 5.1.1 |  | 10 | 8
|  |  | 2、风荷载应参与地震组合。—《高层建筑混凝土技术规程》5.6-9。 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 5.6-9
|  |  | 3、二层以上2轴KL8，箍筋直径小于10，8-9轴间L-14(1A)应为6.3.2KL，箍筋小于10，应有加密区。—《高层建筑混凝土技术规程》6.3.2 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 6.3.2
|  |  | 4、未注明栏杆水平与竖向荷载。—《建筑结构荷载规范》5.5.2 | 《建筑结构荷载规范》 | 5.5.2
|  |  | 5、风荷载体型系数应为1.4。—《高层建筑混凝土技术规程》4.2.3 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 4.2.3
|  |  | 6、风荷载作用下直梁刚度不宜折减。—《高层建筑混凝土技术规程》7.2.1 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 7.2.1
|  |  | 7、复核长悬臂结构竖向地震作用配筋，复核模型悬挑长度是否有误。-《建筑抗震设计规范》5.1.1 | 《建筑抗震设计规范》 | 5.1.1
|  |  | 8、Ⅲ类场地，总说明应明确抗震构造措施的抗震等级。—《建筑抗震设计规范》3.3.3 | 《建筑抗震设计规范》 | 3.3.3
|  |  | 9、基础埋深大于10m，基础底板抗渗等级应为P8。—《高层建筑混凝土技术规程》12.1.10 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 12.1.10
|  |  | 10、两桩承台上部筋不满足最小配筋率要求。—《建筑地基基础设计规范》8.5.17 | 《建筑地基基础设计规范》 | 8.5.17
11、总说明6.3条图集号有误。
|  |  | 12、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
13、计算书周期应回代复核计算。
14、外围门洞梁跨高比大于5,应按框梁建模。
15、无抗浮计算书。
16、无地基基础变形计算书。
17、缺人防、外墙、楼梯计算书。
18、缺人防图纸。
6 | 雨沐香庭 |  | 1、餐厅、书吧、茶吧计算书中，基础的承载力、砼强度、钢筋强度比实际取低没有必要，造成个别指标不满足规定。 山坡建筑，一面有挡土墙，计算书中看不出有挡墙土压力对整体建筑的影响的计算。 |  |  |  |  | 2
2、D型别墅屋顶的计算书与图纸不符。
7 | 2016年大成镇周转房 （公租房）项目（儋州） |  | 1、结构设计说明中结构体系“框架结构”有误，未注明剪力墙抗震等级。 |  |  |  |  | 1
8 | 临高城市购物公园 (7-8层电影院) | 7-8层 电影院 | 1、钢屋面结构加建应补充整体模型计算，加建结构属于单跨、大跨度框架，未按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条采取加强措施。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 | 6.1.5 |  | 1 | 3
2、设计依据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GECS102：2002已废止。
3、钢结构构件应根据使用年限、腐蚀等级、环境等标明防腐涂层各层厚度及总漆膜厚度要求。
|  |  | 4、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
9 | 海口美海智能仓配一体中心 项目-2#仓库、3#仓库、 配套综合楼 | 2#仓库、3#仓库、 配套综合楼 | 1、后浇带穿越人防大门，不满足《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004第6.4.11条规定。 | 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 | 6.4.11 |  | 1 | 6
2、2#、3#仓库“地下水对砼具有微腐蚀性”和地勘报告中“地下水对砼结构具有弱腐蚀性”不一致。
3、结构设计说明应补充建筑桩基设计等级。
4、计算书不完整，缺少檩条、屋面支撑部分、坡道等计算书。
5、缺少《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》设计说明。
|  |  | 6、桩端进入持力层的深度不满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第3.3.3-5条规定。 | 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 | 3.3.3-5
|  |  | 7、配套综合楼处于抗震不利地段，未按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.3.1条采取有效措施。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 | 3.3.1
10 | 金南广场 |  | 1、人防临战封堵上挡梁（KL7、34、56）箍筋配置不满足《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第4.11.7条最小配筋率的要求。 | 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 | 4.11.7 | 2 | 2 | 6
|  |  | 2、剪力墙水平分布钢筋（结施10中Q-1）配筋率不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.4.3条0.25%的要求。 | 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 | 6.4.3
|  |  | 3、后浇带穿越人防口部，不满足《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004第6.4.11条规定。 | 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 | 6.4.11
4、计算书振型参与质量系数不满足90%的要求。
5、设计总说明中剪力墙安全等级为一级，结构计算重要性系数未调整。
6、未注明建筑桩基设计等级，抗浮水位。
7、地下室顶板消防车荷载布置范围不符合总图消防登高场地的要求。
8、人防临战封堵上挡梁不满足与其下墙在封堵侧平齐要求。
9、剪力墙和框架柱之间高跨比小于5的框架梁宜按连梁构造。
|  |  | 10、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
11 | 海南三亚国际艺术中心 |  | 1、针对大跨结构抗震等级在图中没有明确。 |  |  |  |  | 1
12 | 沁园·春城 |  | 1、综合楼因楼梯形成的短柱、箍筋未加密且配箍率不满足要求，因入口坡屋面而形成的短柱同。-《高层建筑混凝土技术规程》第6.4.3条。 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 6.4.3 | 1 | 1 | 8
|  |  | 2、综合楼KZ10、KZ14柱净高截面高度比小于4，应箍筋合高加密。《高层建筑混凝土技术规程》第6.4.6条。 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 6.4.6
|  |  | 3、A区综合楼总说明第9条，抗震等级有误。-《高层建筑混凝土技术规程》第3.9.3条 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 3.9.3
4、总说明未提出钢筋代换原则。
5、综合楼柱图中图集号有误。
6、综合楼计算书、舒适度风压有误，周期未回代，未考虑偏度偏心。
|  |  | 7、未提供地基变形计算书。-《建筑地基基础设计规范》第3.0.2条 | 《建筑地基基础设计规范》 | 3.0.2
8、未见抗浮计算书，底板配筋结果，门框墙计算书。
|  |  | 9、地下室计算书应定义综合楼及相关范围抗震等级三级。-《高层建筑混凝土技术规程》第3.9.3条 | 《高层建筑混凝土技术规程》 | 3.9.3
|  |  | 10、总说明应注明构造柱浇注顺序。-《建筑抗震设计规范》第3.9.6条 | 《建筑结构荷载规范》 | 3.9.6
13 | 乐东黎族自治县尖峰镇 中心卫生院业务用房 |  | 无
14 | 海南中部（屯昌）建材城 工程M2#楼 | M2#楼 | 1、柱墙基础活荷载折减不满足。-《建筑结构荷载规范》5.1.2条要求 | 《建筑结构荷载规范》 | 5.1.2 | 1 |  | 1
2、计算书中周期未回代计算。
15 | 中信国安体育文化产业基地 （南区） |  | 1、1#楼商业的计算书中，地震分组和特征周期取值有误（因是一层建筑，安全应该没问题）。 |  |  |  | 3 | 2
2、1#楼的1.2.3塔楼均有超过2米的挑梁，按抗规规定要计算竖向地震，计算书中没有反映，图中挑梁配筋确比计算结果大，请确认是否已考虑了竖向地震作用？
3、总说明中有剪力墙抗震等级的规定，没有框架的，图纸中的以KL表示的框架梁的构造怎么定？
4、总说明中抗震规范的版本有误。
5、4#、5#楼抗震计算取9个振型数偏少，不能充分反映小塔楼的高振型影响（鞭梢效应），建议至少取15个。
16 | 金海鼎熙园项目南区 A 栋、B 栋办公楼 | A 栋、B 栋办公楼 | 1、CT2（1000×900）底筋（6Φ18）配筋率不满足梁受弯构件的最小配筋率要求。（《建筑桩基技术规程》第4.2.3.2条要求）。 | 《建筑桩基技术规程》 | 4.2.3.2 |  | 1 | 1
|  |  | 2、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
17 | 白沙黎族自治县大岭学校 教学楼工程 |  | 1、计算书及总说明中，设计地震分组应为第二组，设计特征周期应为0.4S。（注：原图审机构已提出此意见） |  |  | 1 |  | 2
|  |  | 2、总说明中，(1)漏注明据《建筑抗震设计规范》第3.9.4条提出钢筋等代 要求。（2）结构安全等级应定为一级。 | 《建筑抗震设计规范》 | 3.9.4
3、未见楼梯计算书。
18 | 海南振邦物流园建设项目 一期电商办公楼 (配套办公用房) |  | 1、本场地地震设防烈度为8°（0.2g），为何要提高到0.3g? 场地分组取一组0.35S有误，应该为二组0.40S。 两个总说明中的抗震数值矛盾较多。 |  |  |  | 1 | 3
2、提供的计算书图形部分杂乱，如缺2-4层的截面图，还有些重复提供，截面图与应力图的梁布置不同，请重新提供。
3、建筑图与结构图有出入，请仔细核对。梯柱无基础？
4、钢结构总说明中有些规范的名称和版本有误、地震分组、场地类别、加速度有误。
19 | 星悦广场 |  | 1、计算书中，结构体系（框架结构）应为框剪结构，应对框架柱进行0.2Q剪力调整。-《高层建筑混凝土结构技术规程》第8.1.4条 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | 8.1.4 |  | 4 | 3
|  |  | 2、图GS-12中ZLKZ-3、ZLKZ-23在第4层形成短柱，应全高加密箍。-《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.4.6.4条 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | 6.4.6.4
|  |  | 3、端部山墙及顶层剪力墙分布筋间距不应大于200mm。-《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.2.19条 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | 7.2.19
|  |  | 4、部分框架梁通长筋不满足规范要求，例：图GS-27中的KL13等。-《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.3.3.2条 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | 6.3.3.2
5、计算书不完整，缺基础分部的计算书，缺裙楼计算书。
6、未完成设计、校对、审核三级校审制度，其中校对、审核为同一个人。
|  |  | 7、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》
20 | 智能机械式停车库工程 |  | 1、《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2008已废止，钢号Q34B应改为Q335。 |  |  |  | 1 | 4
2、设计说明缺少结构体系、抗震等级、建筑桩基设计等级等内容。
3、缺少柱脚、梁柱连接等典型节点计算书。
4、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。
|  |  | 5、桩端进入持力层的深度过低，不满足《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008第3.3.3-5条规定。 | 《建筑桩基技术规程》JGJ94-2008 | 3.3.3-5
21 | 三亚市客运东站二期 建设项目 |  | 1、结构安全等级应取一级。 |  |  |  |  | 2
2、结构重要性系数应取1.1。
22 | 大洋公馆（东楼）（老城） |  | 1、基础设计等级为乙级，应进行变形验算。-《建筑地基基础设计规范》3.0.2 | 《建筑地基基础设计规范》 | 3.0.2 | 1 | 2
2、补充软弱下卧层验算。
3、屋面四周挑沿荷载漏输，相关边梁抗扭验算需补充。
23 | 海口云龙湖国际度假区一期 22-6-1地块 (6-8#高层度假酒店） | 6-8#高层度假酒店 | 1、未明确试桩要求。 |  |  |  | 4
2、补充桩基计算书。
3、未设置电梯吊钩梁及吊钩。
4、框架梁与剪力墙面外刚接未采取措施。
24 | 天一宫度假酒店 （3#楼,地下室） | 3#楼,地下室 | 1、框架柱700×800截面，采用四肢箍，箍筋肢距大于250。 |  |  |  | 2 | 1
2、计算强柱内力时，活荷载折减系数取值错误。
3、3#楼总说明中基础设计等级与地下室防水等级描述错误。
25 | 澄迈县委党校建设项目 |  | 1、宿舍楼周期折减系数偏大。 |  |  |  | 3 | 2
2、宿舍楼层间位移角大于1/550。
3、未明确基础垫层材料及强度。
4、宿舍楼总说明中层数描述与实际不符。
5、宿舍楼±0.00绝对标高总说明与基础平面不符。
26 | 宇建城市花园（二期） 西地块F座（酒店） |  | 1、主楼裙房与高层之间未采取相关措施（沉降差问题），避免沉降差引起裂缝。 |  |  |  | 2 | 2
2、地下水对砼具有中等腐蚀性（PH），图中对垫层、地下与水直接接触的构件，PHC管桩均围按《工业建筑防腐蚀设计标准》的相关条文提出明确具体的要求。
3、大地下室顶与主楼地下室顶标高高差1.05米，高差处未采取措施以保证水平力的传递。
4、个别剪力墙竖向分布筋配筋率不满足规范和计算的要求（0.25%）。
27 | 三亚市东岸村棚户区改造 安置区建设项目地块三 3-4#楼、地块三地下室 | 3-4#楼、 地下室 | 1、据GB50068-2018第8.2.9条规定，计算书恒、活荷载分项系数应分别为1.3，1.5。 | GB50068-2018 | 8.2.9 |  | 2 | 2
2、计算中应对框架柱进行0.2Q调整。
3、（地下室）05图中GB50068-2001已经废止，适用版本为GB50068-2018。
4、设计文件中未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》注明涉及危大工程的重点部位和环节。
28 | 海口市琼山区红城湖路 延长线安置房（B地块） |  | 1、计算定义4层楼面以下墙为C35，4层梁及以下各层梁为C35。施工图中3层墙（3层楼面-4层楼面）为C30，4层梁为C30与计算不符。 |  |  |  | 1 | 2
2、图中未定义框架的抗震等级（四个柱，剪力墙结构）。
3、屋顶悬挑板（外围一圈）1.1m宽，计算未考虑其荷载。
29 | 海口市龙岐（B14-04地块） 棚改回迁房项目 |  | 1、未根据时程分析结果进行CQC地震力放大。（超限要点7.1.2） |  |  |  | 4 | 6
|  |  | 2、楼面梁活荷载按双向板0.8折减与规范不符。（GB50009-2012第5.12） | GB50009-2012 | 5.12
|  |  | 3、剪力墙未按计算结果设置施工缝插筋。（JGJ3-2010第7.2.12） | JGJ3-2010 | 7.2.12
|  |  | 4、剪力墙平面外与梁刚接时，应设置扶壁柱或暗柱。（JGJ3-2010第7.16） | JGJ3-2010 | 7.16
5、2#楼第2版计算书未提供梁配筋结果，参考1版计算书，部分梁筋小于计算结果，如九层KL4、KL17、KL23等。
6、连梁叉斜筋面积无计算依据。
7、未见楼板中震下应力分析结果，复核薄弱部位楼板配筋。
8、应明确抗震性能化设计目标及关键构件。
9、剪力墙边缘构件中震下考虑型钢受弯时，应补充型钢面积，应力计算结果。
10、外纵墙QLL-10等腰筋面积不详。
30 | 海口市美兰区龙岐村棚改回迁商品房项目B19-04地块 5#楼住宅 | 5#楼住宅 | 1、长悬臂构件未计入竖向地震作用。-[JGJ3-2010第4.3.2] | JGJ3-2010 | 4.3.2 |  | 3 | 3
|  |  | 2、未考虑134°最不利地震作用方向。-[JGJ3-2010第4.3.2] | JGJ3-2010 | 4.3.2
|  |  | 3、剪力墙边缘构件设置型钢时，箍筋或拉筋肢筋大于300。-[JGJ3-2010第7.2.15] | JGJ3-2010 | 7.2.15
4、结构设计总说明中应补充工程概况及计算软件名称、版本信息。
5、应明确抗震性能化设计中关键构件范围。
6、中震下墙肢边缘构件考虑型钢参与受弯计算时，应补充截面承载力验算过程。
31 | 定安县仙沟供销合作社城市 棚户区改造项目B地块2#楼 | 2#楼 | 1、CT3、CT3a实际配筋小于计算结果。-JGJ94-2008第5.9.1条 | JGJ94-2008 | 5.9.1 |  | 2 | 3
|  |  | 2、部分梁配筋小于计算结果，如五-八层LL-6及KL9。其中LL-6箍筋间距不满足规范要求。 -JGJ3-2010第7.2.27 | JGJ3-2010 | 7.2.27
3、设计总说明中缺项目概况描述。
4、承台CT2a、CT3等平面尺寸小于墙肢长度。
5、未见地下室相关设计图纸。
32 | 金龙苑（白沙坊棚改回迁商品房A0208地块项目） (1#楼、2#楼、地下室) | 1#楼、2#楼、地下室 | 1#左：1、梁与剪力墙平面外连接时（端跨），梁纵筋水平段锚固长度不足（例如二层KL42、KL43、KL16等多处，其它各层也存在同样问题）。 |  |  |  | 2 | 2
2、负一层、一层超长，未采取相关措施。
3、大震下Xmax=0.88，为何取0.88?（0.88/1.2=0.73，0.73×5=3.65）
4、大震下部分剪力墙剪压比超限怎么处理？
33 | 海口市面前坡片区棚户区改造项目回迁安置房 A0105地块2# | 2# | 1、未见弹性时程分析结果及楼层剪力调整。-（超限要点7.1.2） |  |  |  | 2 | 4
2、竖向构件配筋变化较大，应设置过渡层。（-超限要点7.1.3）
3、结构设计总说明中安全等级及抗震设防类别有误。
4、应补充超限专项审查意见的答复及采取的加强措施，明确性能化设计目标及关键构件。
5、未见墙柱配筋结果，补充墙肢中震下名义拉应力验算结果大于1.2倍ftk时，应设置型钢。
6、应根据楼板应力分析结果，复核薄弱部位楼板配筋。
34 | 滨海国际1902地块 |  | 1、地下室桩图，桩身完整性检测应要求每个承台下不应少于1根。—— 《建筑桩基检测技术规范》3.3.3条。 | 《建筑桩基检测技术规范》 | 3.3.3 |  | 2 | 4
|  |  | 2、地下室梁图，WKL39(5)、WKL44等部分跨通长筋不满足要求，其余自查。——《高层建筑混凝土结构技术规范》6.3.4条。 | 《高层建筑混凝土结构技术规范》 | 6.3.4
3、总说明中《建筑结构可靠性统一标准》应为2018版。
4、未见地下室底板在水浮力作用下的冲切验算。
5、主楼筏板变标高位置应满足等厚要求。
6、主楼板筋图板未填充。
35 | 海南西部商务中心(海南西部商务中心一期项目) |  | 1、剪力墙约束边缘构件配筋不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.15-2条规定（GS-06图YBZ9等）。 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 | 7.2.15-2 |  | 2
|  |  | 2、框架部分未定义角柱不满足《建筑抗震设计规范》GB5011-2010第6.2.6条规定。 | 《建筑抗震设计规范》GB5011-2010 | 6.2.6
36 | 崖州新城B08地块项目二期 |  | 1、存在①连体②位移比大于1.2扭转不规则③局部穿层柱三项不规则。 |  |  | 4 | 1
2、连梁按普通框架梁设计，砼强度等级相差较大。
3、未按《高层建筑混凝土技术规程》第10.5.6条提高与连体相连接的结构构件抗震等级，剪力墙未设置约束边缘构件。
4、连廊滑动支座仅一个方向滑动，另一个方向铰接和固定，未进行整体计算。锚板的锚筋长度小于计算值。
5、未提大震位移计算书。
37 | “鸿坤·理想假日” |  | 1、有效质量系数不足90%。-《抗规》5.2.2 | 《抗规》 | 5.2.2 |  | 4
|  |  | 2、周期折减不满足要求。-《高规》4.3.7。 | 《高规》 | 4.3.7
3、桩身工作系数偏大。
4、剪力墙平面外支撑梁的位置未设暗柱。
38 | 澳洲城项目（5-1#商住楼） | 5-1#商住楼 | 1、剪力墙连梁模拟方式与实际受力不符。 |  |  |  | 5
2、裙房框架与主楼连接采用铰接。
3、3-12与3-13轴结构板漏荷载。
4、多塔结构应按多塔、单塔模式包络设计。
5、对支撑楼面主梁的连梁未做出铰后承载力验算。
39 | 崖州湾·海垦顺达花园 （南海圣苑）(5栋、地下室) | 5栋、地下室 | 1、GBZT58A水平筋（箍筋）不足。 |  |  | 1 | 1
|  |  | 2、地下室与上一层刚度比不满足嵌固要求，且未进行包络设计。-《高层建筑混凝土结构技术规程》5.3.7 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | 5.3.7
40 | 海南融创·九园项目 18号地块 |  | 1、(1#)地下一层与地面一层的Y向剪切刚度比小于2，不满足地下室顶板作为上部结构嵌固端的条件。 |  |  |  | 4 | 1
2、CT3a、CT3c(1000×1200)承台底筋(Φ16＠100)不满足深受弯构件的最小配筋率要求。
3、(1#)计算书中应按双塔模型计算，并按各塔单独验算周期比。
4、风荷载体型系数应为1.4。
5、缺水浮力作用下的抗水板设计计算书，缺地下室外墙DWG-02等计算书，缺单桩承载力特征值计算书。

## 勘察
海南项目市政路类违反强条、审查要点统计
序号 | 项目名称 | 单位工程名称 | 具体意见 | 规范、标准名称及编号，法律法规及相关文件名称 | 具体 条目 | 问题类别 |  |  | 备注
[6 empty] | 强制性 条文 | 一般性标准 | 其它
1 | 衍宏春天 |  | 1、多数钻孔记录未填写地下水位观测结果，违反《建筑工程地质勘探与取样规程》JGJ/T87-2012第11.0.1条。 | 《建筑工程地质勘探与取样规程》JGJ/T87-2012 | 11.0.1 |  | 2 | 2
|  |  | 2、2018年11月报告的勘察钻探班报表未按回次描述。违反《建筑工程地质勘探与取样规程》JGJ/T87-2012第14.1.2条。 | 《建筑工程地质勘探与取样规程》JGJ/T87-2012 | 14.1.2
|  |  | 3、项目负责人未在钻探班报表、钻探编录表上签字验收违反《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》第四项。 | 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
4、钻孔柱状图同层描述复制。
2 | 海口市龙岐（B14-04地块） 棚改回迁房项目 |  | 1、②-1层粉质粘土状态描述与土工试验成果报告明不一致，且未作说明。 |  |  |  |  | 2
|  |  | 2、项目负责人未对试验室资料验收签字，违反《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》第四项规定。 | 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
3 | 鲁能三亚湾新城港湾区 HPA-07-05地块 |  | 项目负责人未对试验室资料验收签字，违反《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》第四项规定。 | 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项 |  |  | 1
4 | 三亚市国土资源局保障性 住房（鸿源公馆） |  | 无
5 | 雨沐香庭 |  | 钻探班报表，未按回次描述。 违反《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012第14.1.2条。 | 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T87-2012 | 14.1.2 |  | 1 | 1
地下水位变幅阐述不清晰。
6 | 2016年大成镇周转房 （公租房）项目（儋州） |  | 1、项目负责人未在委托的试验报告上验收签字，违反《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》第四项。 | 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项 |  |  | 2
2、各钻孔柱状图同层描述复制。
7 | 临高城市购物公园 |  | 未提供抗拔系，违反GB50021-2001规定4.9.6条。 | GB50021-2001规定 | 4.9.6 |  | 1
8 | 海口美海智能仓配一体 中心项目 |  | 1、②层淤泥质粉质粘土，状态描述为故塑，不符合其定名规定。违反《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第4.1.12、表4.1.10。 | 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 | 4.1.12、表4.1.10 |  | 1 | 4
2、各柱状图同层描述复制。
3、班报、编录表上没有地下水位观测记录。
4、地下水类型划分有误，把⑥、⑧层砂中的地下水也划为孔隙潜水。
|  |  | 5、项目负责人未在试验室资料验收签字，违反《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》第四项规定。 | 《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
9 | 金南广场 |  | 1、存在深基坑、粘性土剪切试验方法不符合规范要求，违反GB50021-2001(2009年版)第4.8.4条。 | GB50021-2001(2009年版) | 4.8.4 |  | 2 | 2
|  |  | 2、液化场地未提出抗液化处理目标，违反GB50011-2010(2016年版)第4.3.6条。 | GB50011-2010(2016年版) | 4.3.6
3、固结试验、渗透试验、休止角、滴定分析试验无签字或签字不全。
4、建筑高度图文不一致，审查意见表涂改。
10 | 乐东黎族自治县尖峰镇 中心卫生院业务用房 |  | 送样单签字不全，容重试验无签字。 |  |  |  |  | 1
11 | 中信国安体育文化产业基地 （南区） |  | 液化评价计算水位与抗浮水位不一致 |  |  |  |  | 1
12 | 金海鼎熙园项目南区 |  | 1、固结试验记录无试验人。 |  |  |  |  | 2
2、《高层建筑混凝土技术规程》未更新。
13 | 海口云龙湖国际度假区一期 22-6-1地块 |  | 1、含水量、开土记录签字不全。 |  |  |  |  | 2
2、波速不在场地类别分界线附近，插值法确定设计特征周期建议错误。
14 | 海口市琼山区红城湖路 延长线安置房（B地块） |  | 1、液化场地无抗液化目标建议，建议复合地基处理液化针对性不强，违反GB50011-2010(2016年版)第4.3.6条。 | GB50011-2010(2016年版) | 4.3.6 |  | 1 | 3
2、抗震不利地段的场地稳定性较差，不宜确定为稳定场地。
3、送样单无签字。
4、ZK8与ZK10照片为同一地点摆拍。
15 | 海口市美兰区龙岐村棚改回迁商品房项目B19-04地块 |  | 开土记录签字不全 |  |  |  |  | 1
16 | 定安县仙沟供销合作社城市 棚户区改造项目B地块 |  | 1、地下水腐蚀性评价结果不正确，违反GB50021-2001(2009年版)12.2.2条。 | GB50021-2001(2009年版) | 12.2.2 |  | 1 | 3
2、送样单无签字，无土工试验原始记录。
3、《高层建筑混凝土技术规程》未更新。
4、危大工程风险说明文不对题，不符合文件要求。
17 | 金龙苑（白沙坊棚改回迁 商品房A0208地块项目） |  | 1、本工程勘察为甲级勘察，而波速测试单位资质为勘察专业乙级，违反《勘察设计质量管理条例》第十九条。 | 《勘察设计质量管理条例》 | 第十九条 |  | 5 | 4
|  |  | 2、勘察报告中部分标贯无原始记录、部分标贯位于钻探回次中，违反《勘察设计质量管理条例》第二十六条。 | 《勘察设计质量管理条例》 | 第二十六条
|  |  | 3、建议抗浮设防水位为板桥路网标高-1.50m,低于实测最高稳定水位，违反《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)第8.6.2条。 | 《高层建筑岩土工程勘察标准》 | 8.6.2
|  |  | 4、⑧粉质粘土压缩模量未取统计平均值，违反《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第4.2.2条。 | 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) | 4.2.2
|  |  | 5、液化判别的标贯测试间距多为2米及以上，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第5.7.9条。 | 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版 | 5.7.9
6、部分地层颜色、状态描述与柱状图不一致。
7、剖面图部分地层分层连线不合理、地层层号标识不全。
8、波速测试报告中执行的规范未更新。
|  |  | 9、项目负责人未在土工试验原始记录上验收签名，违反《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》第四项。 | 《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
18 | 海口市面前坡片区棚户区改造项目回迁安置房A0105地块 |  | 1、部分标贯试验无记录或与记录不符，违反“勘察设计质量管理条例”第二十六条。 | 《勘察设计质量管理条例》 | 第二十六条 |  | 4 | 4
|  |  | 2、建议的A0105、B0103地块抗浮设防水位低于实测最高稳定水位，违反《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)第8.6.2条。 | 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017) | 8.6.2
|  |  | 3、建议的部分压缩模量未取统计平均值、抗剪强度未取统计标准值，违反《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第4.2.2条。 | 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) | 4.2.2
|  |  | 4、土腐蚀判定项目不全，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第12.2.1条。 | 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) | 12.2.1
5、波速测试报告中执行的规范未更新。
|  |  | 6、项目负责人未在原始记录上验收签名，违反《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》第四项。 | 《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
7、建议抗浮设防采用抗拔桩，未提供桩的抗拔系数。
8、编录签名不全。
19 | 滨海国际1902地块 |  | 1、柱状图上未标明取样和标贯试验位置。 |  |  |  |  | 3
2、⑦、⑨层状态描述与柱状图不符。
3、土工试验报告中部分饱和度和孔隙比数值位置互换。
20 | 崖州新城B08地块项目 （二期） |  | 1、水腐蚀性判定结果弱腐蚀有误，应为微腐蚀，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第12.2.2条。 | 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) | 12.2.2 |  | 1 | 5
2、波速测试报告中执行的规范未更新。
|  |  | 3、项目负责人未在原始记录上验收签名，违反《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》第四项。 | 《建筑工程勘察项目负责人质量安全责任七项规定》 | 第四项
|  |  | 4、直径φ800的桩基应按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.3.6条估算Quk。 | 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) | 5.3.6
5、土样数量前后不一致。
6、①、③、⑥层颜色描述与柱状图不符。
21 | 乾坤吉祥花园（一期） |  | 1、执行的《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)未更新。 |  |  |  |  | 3
2、部分地层颜色描述与柱状图不符。
3、存在可能震陷的软土(地下室施工时全部挖除)的场地判定为抗震一般地段的分析、说明不完善。
22 | 南新凤凰住宅区 |  | 1、水、土腐蚀性判定结果有误，违反《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第12.2.2条。 | 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) | 12.2.2 |  | 1 | 5
2、④砾质粘性土、⑤强风化花岗岩未取样、原位测试，定名和状态无依据。
3、部分地层颜色描述与柱状图不符。
4、部分钻孔等效剪切波速或覆盖层厚度在界限附近，未提请设计按插值法确定设计特征周期。
5、桩筏基础未评价地基均匀性。
6、送样单签名不全。
23 | 海南澄迈棕榈康养谷项目 一期 |  | 1、④中砂状态描述不符合《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第3.3.9条。 | 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版) | 3.3.9 |  | 2 | 5
|  |  | 2、③、⑤层建议的抗剪强度未取统计标准值，违反《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第4.2.2条。 | 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) | 4.2.2
3、⑥-1碎石未取样、原位测试，定名和状态无依据。
|  |  | 4、直径φ800的桩基应按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.3.6条估算Quk。 | 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) | 5.3.6
5、②、③层状态描述前后不一致。
|  |  | 6、波速报告未手签名，且未更新执行《地基动力特性测试规范》(GB/T50269-2015)。 | 《地基动力特性测试规范》(GB/T50269-2015)
7、部分班报表签名不全。
24 | 幸福时光 |  | 1、未附场地及原位测试照片。 |  |  |  |  | 4
2、③强风化花岗岩、④中风化花岗岩颜色描述与柱状图不符。
3、未明确③强风化花岗岩坚硬程度、岩体基本质量等级。
|  |  | 4、直径φ800的桩基应按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第5.3.6条估算Quk。 | 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) | 5.3.6
25 | 三清康府 |  | 1、②层土部分试样进行自由膨胀率试验，指标介于39%-52%，多数大于40%，本层土应具有一定的膨胀性，应进行相应评价。 不满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第6.7-6.8条及《编制深度规定》第4.4.2条要求。 | 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 《编制深度规定》 | 6.7-6.8 4.4.2 |  | 1 | 1
2、各种原始记录没有项目负责人验收签字确认（部分编录表签字也不全）。
26 | 长安制药美安科技新城 新厂建设项目 |  | 各种原始资料没有项目负责人签字验收 |  |  |  |  | 3
27 | 东方富田（一期） |  | 1、本工程的风险源识别及应对措施应从地质方面分析评价。不满足《2018年住建部37号令》相关规定。 | 《2018年住建部37号令》 |  |  | 1 | 3
|  |  | 2、勘察依据中应增加《2018年住建部37号令》相关规定。 | 《2018年住建部37号令》
3、土工试验成果报告应加盖勘察资质章（核实检测单位是否具有勘察资质）。
4、土工试验、原始报表无项目负责人验收签字。
28 | 中海油海南马村码头后方 陆域扩建项目 |  | 1、场地地下水水位埋深2.10-9.20m，水位变化幅度为2.0m，液化判别水位按1.90m考虑，而实际判别表中按5.23-1.67m判别，应综合考虑按近3-5年最高水位判别，应核实最高水位。 不满足《建筑抗震设计规范》GB3500-11-2010第4.3.3-4.3.5条要求。 | 《建筑抗震设计规范》GB3500-11-2010 | 4.3.3-4.3.5 |  | 1 | 3
2、土工试验原始记录无项目负责人签字确认。
3、剖面图地层连线多处出现 “三相点”。
4、本工程风险源识别及应对措施内容不全。
29 | 琼中城北片区城市 商务综合体 |  | 原始资料没有项目负责人签字确认（钻孔工程地质编录除外）。 |  |  |  |  | 1
30 | 中海神州半岛D-19地块项目 （九玺院A区） |  | 1、含水层的划分及描述有误。不满足《编制深度规定》4.3.3条、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001-7.1.1条要求。 | 《编制深度规定》 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 | 4.3.3 7.1.1 |  | 2 | 2
|  |  | 2、地基基础方案分析缺少必要的分析条件，推荐的方案欠合理；推荐的桩基方案第5、6层可作为桩端持力层，这两层土揭露不全，厚度不稳定，不宜作为持力层。不满足《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第14.3.4条要求。 | 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 | 14.3.4
3、钻探班报表、土工试验等原始资料无项目负责人签字确认。
4、原始资料散乱，没有装订成册。
31 | 中海神州半岛D-11地块项目 （九玺院C区） |  | 1、钻孔注水试验成果无相关责任人签字。 |  |  |  |  | 4
2、报告附表9-3无统计成果。
3、土工试验及其他原始资料无项目负责人签字。
4、土工试验成果报告未加盖勘察资质章。
32 | 乐东县建筑工程公司木材 加工厂棚户区改造项目 （二期） |  | 1、拟建建筑物地上11层，无地下室，地基基础持力层建议为②层砂质粘性土，采用天然地基，评价没有依据。不满足《岩土工程勘察规范》14.3.3条及《编制深度规定》4.5.6条要求。 | 《岩土工程勘察规范》 《编制深度规定》 | 14.3.3 4.5.6 |  | 1 | 4
2、勘察大纲文字中没有勘察探孔深度、波速测试孔要求。
3、水、土、岩样送样单无送样人、无项目负责人确认。
4、原始记录无项目负责人签字确认。
5、岩、土、水试验成果中没有加盖试验单位勘察资质章。
33 | 保亭黎族苗族自治县新政镇 卫生院标准化建设项目 |  | 1、项目存在深4.5米的基坑工程，勘察依据未执行住建部【2018】37号令，危险性较大的分部分项工程安全管理规定（2018年6月1日实施）； |  |  |  |  | 2
2、岩、水、土样测试报告未盖资质章；
34 | 年产50万吨多功能新型材料项目 |  | 工程勘察项目负责人未对现场及试验室资料的验收和签字。 |  |  |  |  | 1
35 | 海口膜力创新工厂项目 |  | 1、缺少钻探班报表； |  |  |  |  | 2
2、场地剪切波速测试成果图缺少责任人签名；
36 | 海南省儋州市生活垃圾焚烧 发电项目 |  | 岩土勘察规范无“耕土”土名； |  |  |  | 1
37 | 海口市五源河健身场地 改造提升项目 |  | 1、液化判别试验点竖向间距超过1.5米，不符合规范GB50021-2001第5.7.9条； |  |  |  | 2
2、液化判别表中，液化判别试验点少于6个，不符合规范GB50021-2001第5.7.9条；
38 | 海南公馆 |  | 无

## Sheet2
合计 | 单位工程数： | #REF! | #REF! | #REF! | 总条数：